
大竹县人民医院锅炉房定期排污膨胀器更换项目
市场调研及价格征询
（需供应商逐页盖章）

参与本项目询价供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊资格条件：具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（类别：压力容器制造（含安装、修理、改造）（第一类压力容器）及以上）。

本项目拟采购品目
	序号
	物资/项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	定期排污膨胀器
	D=650mm，出汽口DN80
排污入口65，排污出口DN50
配自动排污控制箱及阀门仪表，配磁翻板液位计
工作压力：0.25Mpa
设计压力：0.3Mpa
工作温度：138℃
设计温度：145℃
介质：水、蒸汽
材质要求：345R，壁厚：8mm
	台
	1
	

	2
	定期排污膨胀器
	D=500mm，出汽口DN125
排污入口65，排污出口DN50
配自动排污控制箱及阀门仪表，配磁翻板液位计
工作压力：0.25Mpa
设计压力：0.3Mpa
工作温度：138℃
设计温度：145℃
介质：水、蒸汽
材质要求：345R，壁厚：8mm
	台
	1
	

	3
	施工器具
	
	项
	1
	吊车、叉车

	4
	施工辅材
	
	项
	1
	油漆、螺栓、管道、法兰、保温、金属垫、角钢、槽钢、焊条、焊弯等


二、技术要求
1、供应商提供的货物必须是全新、未使用过的，且是符合国家标准、行业标准、三级甲等医院运行管理及本项目技术要求的。

2、在正式开工之前，应对锅炉房进行实际的现场勘定，避免因设计偏差导致整个改造结果未能达到特种设备管理要求，由此造成的损失由供应商承担。

3、在正式开工前，应做好施工防护工作，避免在施工过程中对周边造成破损，如给采购人造成损失，损失由供应商承担。

4、在施工前应根据现场实际情况、国家规范要求和采购人院区管理要求提供施工方案，并根据双方已经核对确认的施工方案提供所需的技术服务，认真对材料的采购、连接、组装、调试进行严格的试验和检验，以确保完全符合特种设备管理要求，按时交付给采购人。

5、现场项目负责人必须专职，并履行现场管理工作职责。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由供应商承担，但征得采购人同意的除外。

6、国家强制要求持证上岗的工作，供应商应使用相关持证工作人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。

7、供应商需按采购人的要求办理院内相关动火作业许可。
8、供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。
合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。
9、供应商在施工过程中须严格遵守安全文明施工规定，并遵守采购人相关规定。供应商必须合理安排施工时间，错峰施工，施工场界环境噪声排放须严格遵守国家、工程所在地标准规定（就高执行），确保人身安全，并避免对周边小区居民生活造成影响。
若供应商更换后的压力容器不能通过特种设备管理部门验收或无法取得特种设备使用证，供应商应承担由此造成的全部责任及承担采购人遭受行政部门处罚所引起的一切损失。
                      供应商价格征询表
	序号
	物资/项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	定期排污膨胀器
	D=650mm，出汽口DN80
排污入口65，排污出口DN50
配自动排污控制箱及阀门仪表，配磁翻板液位计
工作压力：0.25Mpa
设计压力：0.3Mpa
工作温度：138℃
设计温度：145℃
介质：水、蒸汽
材质要求：345R，壁厚：8mm
	台
	1
	

	2
	定期排污膨胀器
	D=500mm，出汽口DN125
排污入口65，排污出口DN50
配自动排污控制箱及阀门仪表，配磁翻板液位计
工作压力：0.25Mpa
设计压力：0.3Mpa
工作温度：138℃
设计温度：145℃
介质：水、蒸汽
材质要求：345R，壁厚：8mm
	台
	1
	

	3
	施工器具
	
	项
	1
	吊车、叉车

	4
	施工辅材
	
	项
	1
	油漆、螺栓、管道、法兰、保温、金属垫、角钢、槽钢、焊条、焊弯等

	5
	其他费用
	
	项
	1
	包含完成本项目所需的所有运输、搬运、人工、检测、税费等费用

	供应商为完成本项目的其他费用（内容格式自理）
	

	项目合计总费用（元）
	小写金额：            元

大写：（人民币                ）


我方已阅读本项目市场调研及价格征询的全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，参与本项目并进行价格征询报价。

本文件请供应商逐页盖章 。
              供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

PAGE  


