大竹县人民医院锅炉房定期排污膨胀器更换采购项目

采购需求

- 一、采购标的（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

| 包号 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大竹县人民医院锅炉房定期排污膨胀器更换采购项目 | 2 | 72000 | 72000 |

本项目要求供应商提供大竹县人民医院锅炉房定期排污膨胀器更换服务，并向达州市市场监督管理局申请注册，取得特种设备使用登记证。

供应商的报价是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用，供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等，本项目无成本分担和风险补偿。

- 二、技术、服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

- （一）项目内容及主要技术要求

| 序号 | 物资/项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期排污膨胀器 | D=650mm，出汽口DN80 排污入口65，排污出口DN50 配自动排污控制箱及阀门仪表，配磁翻板液位计 工作压力：0.25Mpa 设计压力：0.3Mpa 工作温度：138℃ 设计温度：145℃ 介质：水、蒸汽 材质要求：345R，壁厚：8mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 定期排污膨胀器 | D=500mm，出汽口DN125 排污入口65，排污出口DN50 配自动排污控制箱及阀门仪表，配磁翻板液位计 工作压力：0.25Mpa 设计压力：0.3Mpa 工作温度：138℃ 设计温度：145℃ 介质：水、蒸汽 材质要求：345R，壁厚：8mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 旧设备拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 施工器具 |  | 项 | 1 | 吊车、叉车 |
| 5 | 施工辅材 |  | 项 | 1 | 油漆、螺栓、管道、法兰、保温、金属垫、角钢、槽钢、焊条、焊弯等 |

（二）对供应商的要求

1、供应商提供的材料产品必须保证是全新、未使用过的、采用材料是符合国家标准、行业标准、三级甲等医院运行管理及本项目的技术要求的材料。

2、在正式开工之前，应对场地进行实际的测量勘定，避免因设计偏差影响整个施工结果未能达到采购人预期效果的，由此造成的损失由供应商承担。

3、在正式施工前，应做好施工防护工作，避免在施工过程中对周边造成破损，如给采购人造成损失的，损失由供应商承担。

4、在施工前应根据现场实际情况及国家规范要求及采购人院区管理要求提供详细施工方案，认真对材料的采购、连接、组装，调试进行严格的试验和检验，以确保完全符合设计要求，按时交付给采购人。

5、现场项目负责人必须专职，并履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由供应商负责，但征得采购人同意的除外。

6、国家强制要求持证上岗的工作，供应商应使用相关持证工作人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。

7、根据项目的具体情况，应编制详细的施工组织设计（包括施工方案和技术措施、质量管理体系与措施（包括但不限于材料、设备质量保证措施等、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置），并经采购人批准后方可作业。

8、供应商需按采购人的要求办理相关动火作业许可。

9、供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。

合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

10、供应商在施工过程中须严格履行安全文明施工规定，并遵守采购人相关规定。供应商必须合理安排施工时间，错峰施工，施工场界环境噪声排放须严格遵守国家、工程所在地标准规定（就高执行），确保人身安全，并避免对周边小区居民生活造成影响。

11、因供应商原因或供应商整改不力，导致采购人遭受行政部门处罚或不利于采购人的社会影响的，供应商应承担由此造成的全部责任及承担其采购人遭受处罚所引起的一切损失。

- 三、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）标的的交付时间

双方签订采购合同生效之日起，供应商应在30日内完成大竹县人民医院锅炉房定期排污膨胀器更换，保证能使用正常，并协助采购人成功办理特种设备使用登记证。

（二）项目履行地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号，大竹县人民医院院内指定地点。项目交付至采购人前，项目的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）项目付款方式

采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须在本项目验收合格并协助采购人成功取得特种设备使用登记证后，给采购人提供验收相关全套资料并开具国家认可的足额有效发票，采购人在收到供应商前款所述所有资料后，60日内转账支付供应商合同总金额的90%，采购人成功取得特种设备使用登记证一年后，定期排污膨胀器运行正常，60日内转账支付供应商合同总金额的10%，否则采购人有权拒绝付款(一般纳税人应开具增值税发票)。

（四）履约验收要求

1、验收方式：由采购人组织、供应商配合，根据国家有关强制性规定，按照本项目采购文件、响应文件、《大竹县人民医院采购管理办法》以及双方合同约定的相关要求进行验收。

2、供应商应在采购人指定的院内任意地点接受采购人验收，并协助采购人办理完成特种设备使用登记证和特种设备档案资料，移交至采购人职能科室工作人员，并提供标的的质保生效期和截止日期资料。采购人有权要求供应商提供前款资料，并核实资料真实性，如供应商无正当理由不予配合或证实实际履约与合同约定的要求不符，视为供应商违约，采购人有权拒绝支付费用并要求供应商承担违约责任。

3、供应商按合同约定完成合同全部内容并通知采购人后，采购人在收到供应商通知后7个工作日内，采购人组织验收。

4、合同约定的验收期限或者质量保证期短于法律、行政法规规定期限的，应当以法律、行政法规规定的期限为准。

（五）售后服务要求

1、质保期自压力容器更换完毕、取得特种设备使用登记证之日起计算，质保期不少于12个月，质保期内供应商接到维修通知后需立即组织人员维修、更换零部件，并承担维修过程中产生的所有费用（包括人工、零部件、运输等）、维修时更换的零部件不得低于原有品质。（人为损坏、不可抗力因素导致的损坏除外）

2、供应商7×24小时响应，接到采购人压力容器故障报修后，需立即作出反应，24小时内抵达现场，如遇紧急故障（如严重泄漏等）需缩短至4小时内抵达现场。

3、维修人员须具备相应的特种设备作业资质，持证上岗，现场作业时需严格遵守安全操作规程，落实安全防护措施，避免二次损坏或安全事故发生；维修过程中需详细记录故障情况、维修方案、更换的零部件信息及维修结果，形成维修报告，经采购人确认后存档。

4、故障维修需确保一次性修复，若同一故障在维修后72小时内再次出现，供应商需无偿重新维修，并承担由此给采购人造成的经济损失；维修完成后，需对压力容器进行全面检测，检测费用由供应商承担。

（六）违约责任

供应商必须严格按照国家相关法律法规和本采购文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同款项中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）供应商提供的服务根本违约，致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的服务未按合同约定时间完成竣工的，供应商每有一天违约行为，扣款1000元/天。

（4）供应商所提供的服务瑕疵违约，与本文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时供应商每有一次瑕疵违约行为，采购人将扣除供应商结算款200元，供应商出现3次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。