大竹县人民医院PCR实验室及感染科负压病房净化空调系统维保院内自主采购项目（第二次）

（采购需求）

一、项目预算金额

本项目采购总预算为：60000元（大写：人民币陆万元整）。本项目为交钥匙工程，供应商的报价，是完成本项目全部内容的价格体现，包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切费用和拟获得的利润。

二、项目概况

（一）基本情况

采购人大竹县人民医院PCR实验室，位于大竹县人民医院外科大楼3楼，建筑面积约145平方米，共18个运行区域。属于国家二级b类生物安全实验室，该实验室有三台生物安全柜，使用空气净化系统内机为AAHM6.5H-4B，外机为ACS120。

大竹县人民医院负压病房，位于大竹县人民医院感染科3楼，负压病房建筑面积约90平方米，包括两间洁净负压病房及与之配套的医护缓冲室、病人缓冲室。两间负压病房及配套房间共有一套净化空调系统，净化级别为Ⅱ级，符合《医院负压隔离病房环境控制要求》（标准号GB/T 35428-2024）。

（二）采购人部分在用设备信息

负压病房空调系统设备品牌及数量参考

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 对应层流净化系统机组 | 送风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷恒温恒湿机组 | 台 | 1 | FLHS-45-W-T | 16500 |
| 2 | 管道电子式空气净化器LAD/KJDZ-2000-GD | 台 | 2 | / | / |
| 3 | 自控柜 | 台 | 1 | / | / |
| 4 | 风机箱YFB280K 3kW | 台 | 1 | / | 4500 |
| 5 | 排风机组YFB280K 3kW | 台 | 1 | / | / |

负压病房空调采用PLC控制，强弱电一体化设计，采用温度传感器、湿度传感器、压差传感器、手操器、可编程控制器。通过设置病房内控制面板实现病房处理机的开关、值机控制、温湿度的设置、机组运行、值班及故障显示，高、中效过滤网堵塞报警，电动风阀的开度，排烟风机运行及故障，系统风压的监控。病房的空气处理机组和加压送风机组联锁、排风机组联锁，病房空气处理正常运行时排风机自动打开。

PCR实验室设备品牌及数量参考

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿控制柜 | 台 | 1 |
| 2 | 电极式加湿器加湿量45kg/h | 台 | 1 |
| 3 | 洁净空气调节机组（直接蒸发型） 送风量6000m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 风冷冷凝机组 制冷量30kW 制热量32kW | 台 | 3 |
| 5 | 排风机组pf0.1-0.13 | 台 | 3 |

三、项目采购标的

本项目要求供应商为大竹县人民医院外科大楼三楼PCR实验室及感染科三楼负压病房内的负压系统、净化系统、空调系统提供一年的维保服务，凡属于以上系统所有配件及相关零部件及附属设施如电气、给排水等均在供应商维保范围内。要求供应商提供的维保服务不低于国家最新标准、行业标准，符合三级甲等医院运行规范。

要求供应商报价为一年维保服务的包干价，供应商的报价是供应商响应本项目服务内容、范围、要求等全部工作的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，报价不得超过本项目采购预算和最高限价，包括且不限于：人工劳动报酬、福利待遇、在职体检费、社会保险费、意外保险费、加班费用等人工费用，供应商办公费、工具装备购置费、物资耗材费、搬运费、工器具费、服装费、管理费、税费等满足本项目需求的全部费用。

本项目无成本补偿和风险分担，供应商应充分考虑可能影响报价的情况，自行考虑一年履约期内，供应商的工作人员社保或最低工资变动，以及物资耗材、物价变动情况。合同履行期间，采购人按成交金额支付项目服务费，项目服务费为包干价，在合同期内固定不变，不受任何因素影响（如工资上涨等）。

供应商在维保过程中，单件200元及以下（含200元）的材料、配件由供应商负责承担（不含过滤器），200元以上（不含200元）的材料、配件由采购人负责提供。同时供应商提供维修更换服务，维修费用包含在合同总价内，供应商不得另行收取费用。（材料、配件指本项目维保范围内的设施设备需满足国家最新标准及行业标准正常运行情况下所必须更换或者维修的系统配件，初、中、高效过滤器除外）。

四、项目供应商服务范围及质量标准

（一）维保服务范围及要求

1.服务范围：

（1）负压病房及其辅助用房净化系统；

（2）PCR实验室其辅助用房净化系统；

2.服务主体部分

（1）模块化风冷式冷热水机组（冷热源机组）的维护保养；

（2）负压病房、PCR实验室空调主机（冷热源机组）维护保养；

（3）净化型新风机组维护保养；

（4）净化型循环机组的维护保养；

（5）水系统、送风系统的维护保养；

（6）与净化系统相关的装饰装修部分的维护保养；

（7）自控系统维护保养；

（8）电动门、洗手池部分维护保养；

（9）空调系统相关的强弱电部分的维护保养；

维保的净化系统包括但不限于：净化空气处理机组、空调冷热源主机、净化空气处理机控制系统、加湿器、洁净配套设备、空气消毒设备、强弱电系统、自动门及洁净区结构装饰、空调管路及给排水系统等内容。以上没有列出但属于净化空调系统范围内的所有设施设备均属于本项目的维保范围。

（二）服务质量要求

1.所有检查项目的频次、质量不应低于国家最新标准及行业标准。供应商应建立相应管理制度：如关键环节操作流程（如：层流、压差检测流程，送风柜清洗消毒流程等）、质控指标、各级工作人员岗位职责；制定年度工作计划、培训计划、应急处置计划，并有实施方案和相关工作文档记录；每月召开质控会议，完善相关记录，发现问题及时整改。建立负压病房、PCR实验室等净化系统运行、管理文书档案。每次维保及维修的所有工作记录应经采购人管理科室确认并存档。

2.维护质量须满足以下标准

《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333－2013

《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346-2011

《传染病医院建筑设计规范》GB50849—2014

《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

《二级生物安全柜校准规范》JJF 1815—2020

《WS/T368-2025医院空气净化管理规范》

《净化区域环境污染控制指标》的标准

供应商还需遵守国家明确要求的最新标准、净化系统运行标准、行业标准、三甲医院管理规范，严格遵守医院各项规章制度。保证负压病房及PCR实验室日常空气质量检测验收合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合净化环境相关要求，确保净化设备系统正常工作运转。

采购人每年会邀请第三方机构进行环境检测，检测结果合格的，第三方机构检测费用由采购人支付。若年度第三方检测达不到合格标准，供应商应限期整改，并承担其第三方检测费用，直到检验合格为准，由此造成的一切损失由供应商承担。

五、供应商服务主要内容

供应商投入本项目的维保人员涉及特种作业及安全性要求较高的工作，供应商委派人员须为持有相关资格证件的专业人员，供应商应提供专业人员的资质证书在采购人处备案。包括但不限于制冷空调设备安装与修理及低压电工特种设备作业证书等，按服务内容具体需求提供。

（一）每天工作内容

- 不少于1次现场巡视净化空调运行情况并做好记录，现场空调未启动的，需手动启动一次，并检查运行情况；

- 每天检测风机工作状态，检测运行电流，是否存在异常声响；

- 检查工作区温度及湿度是否能控制在正常医院业务所需的温度环境；

- 检查房间压力是否在有效范围内波动，压力表显示的压力值是否正常；

- 检查围护结构所有彩钢板接缝处是否完好无损，有无密封胶脱落情况；

- 检查围护结构所有圆弧墙角处是否有压条脱落情况，是否有细小的裂缝；

- 检查围护结构上所有穿墙设施（如：灯 门，窗，电线等）边缘是否有细小裂缝；

- 检查室内密闭窗户的密闭性，是否有脱胶，金属压条是否脱漏等现象每天查看各辅助和核心区门口压差表指示是否正常；

- 检查空调控制面板显示是否正常，各项参数指标是否正常，是否按照需要正常点亮和熄灭，电源线路是否连接可靠，开关按钮是否灵活；

- 检查地面 PVC 地板使用情况，是否有严重的划痕和破损（如果异常及时向采购人报告）；

- 检查空调主机机箱结构外表及箱板连接处是否有生锈；

- 检查管道井、房顶、墙面是否有漏水，渗水情况，空调主机存放台面是否有异物，排水管道是否有堵塞现象，检查线缆线槽盖是否存在扣盖脱落或变形情况；

- 检查空调系统配电箱，是否有发热异响异味等，控制箱内是否清洁，有无积尘；

- 检查实验室内工作照明是否按照需要全部能点亮，照度是否符合规范要求；

- 检查生物全柜运行是否正常，无异常报警信息；

- 检查安全柜密闭门自动关闭后是否正常关到位，门锁是否有效信号是否正常

- 安全柜内有没有杂物或对排风口遮挡情况；

- 检查室外空调主机管道外面是否有脱漆生锈迹象；

- 检查空调管路外部可见位置管路与支架连接是否牢固；

- 检查照明设施是否正常，门锁是否上锁；

- 检查传递窗紫外灯管是否能正常点亮；

- 检查传递窗密封情况是否良好，开启和关闭是否正常；

- 大雨来临前重复检查空调外机放置场地的地漏是否有堵塞，是否存在积水、是否存在雷击等安全隐患。

（二）每周工作内容

- 每周对回风过滤器进行清洁处理，新风和排风过滤网卫生情况并定期清洗；必要时进行更换；

- 每周对风管路系统进行巡查查看吊顶内部有无异物、有无渗水、积水及异常现象；

- 检查排风机电源线是否有老化裸露情况；

- 检查排风机组与软连接处是否有漏风现象、破损现象；

- 每周检查新风机组内部卫生情况、保持空气处理机组内洁净，并消毒。每周对净化间回风过滤器进行清洁处理，必要时进行更换；

- 一旦发现病区有疑似传染病医院感染暴发，要对风机盘管每周喷雾消毒一次；

（三）每月工作内容

- 每月检查加湿系统，清洗过滤装置。检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管回风过滤网，出现问题及时解决。

- 每月检查初效压差开关与机箱连接是否正常，气管插接是否牢靠，线缆压接是否紧固；

- 每月检查风机压差开关与机箱连接是否正常，气管插接是否牢靠，线缆压接是否紧固；

- 每月检测送风管道电动风阀动作是否有卡顿，开度是否到位，与上位机是否相同；

- 每月检查风箱内是否有异物尘土、积水情况；

- 每月检查风机转速是否正常；

- 每月检测电源线是否有老化、开裂、氧化等现象；

- 每月检查风机变频器运行是否正常，是否有故障报警；

- 每月检测联轴器与风机连接是否牢靠，偏离标记点位；

- 每月防火阀门是否在开启位置，与管路连接是否可靠，线缆是否有破损掉落；

- 每月检查排风电动阀的动作情况，有无转动困难现象；

- 每月电动执行器开关启动是否正常及脱轴现象；

- 每月检查管道保温是否有裸露破损情况；

- 每月对电动门、洗手池进行检查维护；

- 每月检查维护加湿器及相关电路系统；

- 每月检查维护风机盘管系统；

- 每月检查维护强弱电部分；

（四）每季度工作内容：（应由供应商组织专业的技术团队进行检测故障处理及修复）

- 对送风管进行维护，检查是否有保温脱落，进户管道周边是否有漏点，减震等是否完好；

- 对压力表计进行校准；

- 对表冷器检查保养；

- 检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标；

- 检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除；

- 每季度检查排风机组内部是否有尘土或机箱内壁是否有锈蚀，并进行处理；

- 检查轴承有无磨损及润滑油泄漏、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度；

- 管道与机箱是否采用软连接，软连接是否有老化破损迹象，存在问题的进行处理；每季度检查风管保温棉保温情况，出现破损及时修补；

- 对各风机、电机进行检查维护、电机启动电流、绝缘电阻检测；

- 对回风口吸尘装置进行检测；

- 对亚高效过滤器检查一次；

- 对高效过滤器检查一次；

- 对排风滤网检查一次；

- 供水管水过滤器检查、清洗或更换；

- 对风管、风柜漏风情况进行检查，发现问题及时修补；

- 检查臭氧消毒系统（臭氧发生器）或紫外线灯管消毒系统；

- 检查空调压缩机工作情况；

- 对所有净化空调机组表冷器进行一次清洗及冷凝水盘进行一次清洗消毒；

- 进行一次风管风速、洁净度、等级压差、温度、湿度、风速、净化区域的换气次数、噪声等项目的专业检测，并按规范进行维护和调试，出具检测报告。

（五）日常故障的应急处理

每日巡视过程中，发现故障现象或接到故障报修电话，立即及时处理，如无法立即处理应采取应急措施，立即向科室报告。如遇技术难题，供应商应及时增派技术人员前来快速解决。

（六）根据医院感染预防与控制要求需要完成的工作，依据《WS/T368-2025医院空气净化管理标准》

1.空气处理机组、新风机组每周检查，保持清洁，有积尘、絮状物及时清洗。

2.新风机组入口粗效滤网清洁1次/2天（网眼被堵塞＞50%，清洗消毒）；粗效过滤器清洁1次/周，更换1次/1月～2月（网眼被堵塞＞50%，清洗消毒）；中效过滤器每周检查，更换1次/3个月（阻力高于额定初阻力60Pa时更换）；亚高效过滤器每月检查，更换1次/年（阻力达到运行初阻力2倍时更换）；过滤网（过滤器）发现污染和堵塞及时清洁或更换。末端高效过滤器每年检查一次，当阻力达到运行初阻力2倍时或已经使用3年以上提醒采购人更换。

3. 排风机组中的中效过滤器每月检查，更换1次/6月—1年，发现污染和堵塞及时更换。

4. 回风口过滤网每周清洁1次，用500mg/L含氯消毒剂擦拭回风口过滤网及其内表面，过滤网每年更换1次，如遇特殊污染，及时更换；回风口中效过滤器每周检查，更换1次/≤6月。

5.一旦发现使用洁净技术病区有疑似传染病感染暴发，应立即按照医院相关应急预案处理。

6.洁净度（尘埃粒子数）的检测2次/年。

7.供应商提供洁净技术的各等级区域环境卫生学监测及尘埃粒子数监测（2次/年）并出具国家认可的检测报告，检测应符合以下表1，表2要求：

8.设立专门维护管理人员管理，并制定运行手册，有检查和记录。

表1：各等级洁净用房卫生学监测标准

| 洁净用房等级 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中心区 | 周边区/辅助用房 |
| Ⅰ | 0.2cfu/30min·Ф90皿（5cfu/㎡） | 0.4cfu/30min·Ф90皿（10cfu/㎡） |
| Ⅱ | 0.75cfu/30min·Ф90皿（25cfu/㎡） | 1.5cfu/30min·Ф90皿（50cfu/㎡） |
| Ⅲ | 2cfu/30min·Ф90皿（75cfu/㎡） | 4cfu/30min·Ф90皿（150cfu/㎡） |
| Ⅳ | 6cfu/30min·Ф90皿 |  |

表2：各等级洁净度区域尘埃粒子数标准

| 洁净度 | ≥0.5μm微粒数 | ≥5μm微粒数 |
| --- | --- | --- |
| 100级（5级） | 3.5粒/L≥微粒数≥0.35粒/L | 0 |
| 1000级（6级） | 35.2粒/L≥微粒数≥3.5粒/L | ≤0.3粒/L |
| 10000级（7级） | 352粒/L≥微粒数≥35.2粒/L | 3粒/L≥微粒数≥0.3粒/L |
| 100000级（8级） | 3520粒/L≥微粒数≥352粒/L | 29粒/L≥微粒数≥3粒/L |
| 300000级（8.5级） | 11120粒/L≥微粒数≥3520粒/L | 93粒/L≥微粒数≥29粒/L |

8.压差及风速管理要求：压差、风速、新风量每季度利用专业设备进行监测并有记录，具体要求如下：

（1）相互联通的不同洁净度级别的洁净用房之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持正压，压差在5-20pa之间。

（2）负压房间与相邻房间保持负压，压差≥5pa。

（3）洁净区与其连通的非洁净区保持正压，压差≥5pa。

（4）换气次数及新风量符合下表要求

| 洁净用房等级 | 换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 新风量（m3/h.m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | —— | 0.2-0.25 | 15-20 |
| Ⅱ | ≥24 | —— | 15-20 |
| Ⅲ | ≥18 | —— | 15-20 |
| Ⅳ | ≥12 | —— | 15-20 |

（七）过滤器及常规配件更换要求

高效过滤器更换由供应商根据过滤器使用要求提前向采购人提出采购计划，由采购人负责向过滤器生产单位采购，供应商应负责更换（或由采购人委托供应商采购并安装）。初、中、亚高效过滤器由采购人负责采购（或委托供应商采购），供应商负责更换。

初效、中效、亚高效、高效过滤器的更换周期不得低于：《空气过滤器》GB/T 14295-2019、《高效过滤器》、GB/T13554-2020《高效空气过滤器》、WS/T368-2012医院空气净化管理规范及国家最新标准要求的最低标准。过滤器按使用说明可以清洗的，供应商应严格按照厂家清洗说明进行清洗。

七、本项目管理要求

（一）本项目运行管理要求

1.维护管理：维修所用主要配件必须是优于或等于国家标准的。

2.运行管理：巡查规范，维保人员在采购人单位工作期间必须遵守医院制度及医院疫情防控要求，保证管理范围内的设备、设施正常运行。

3.人员管理：值守维修人员严格执行国家最新标准和行业标准进行规范性巡检及维护，医院维护管理要求，按照采购人管理要求着工作服，佩戴工作证。

4.档案管理：定期监测，记录完整，档案按要求进行归档，并对监测报告进行归纳，供应商、采购人各保留一份。

（二）在维护保养期间因供应商违约而造成采购人系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，供应商须承担相应的赔偿责任，如因供应商原因造成严重后果将依法追究相应的法律责任。

（三）供应商需遵守人身及财产安全管理要求和责任，因供应商原因发生一切责任事故由供应商承担全部责任。如因供应商原因造成严重后果将依法追究相应的法律责任。

（四）供应商在维护保养期间，按完善提出维保建议或发现维保系统及设备存在安全隐患时提出整改意见，请采购人及时处理。如因采购人不予处理或处理不及时所造成的相应后果，供应商不承担责任。

（五）供应商须遵守采购人规定的院内各项制度，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

（六）采购人与供应商仅为签订采购合同的合作关系，供应商所提供维保服务的工作人员与采购人之间没有任何劳动用工关系和雇佣关系。供应商为本项目工作人员办理用工手续并支付一切费用。供应商必须认真执行中华人民共和国《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》等相关规定，必须与员工建立合法的用工关系，必须与工作人员签订劳动合同，必须认真履行各项义务，确保员工的合法权益。供应商为本项目员工发放劳动报酬、福利待遇和缴存社会保险，其具体金额由供应商与维保人员协商确定，供应商为本项目员工发放的劳动报酬不得低于四川省达州市相关政策规定，如遇劳动薪酬、福利待遇、社会保险等纠纷问题一概由供应商自行解决，供应商与维保人员之间的任何争议纠纷与采购人无关。供应商每年为本项目的维保工作人员投保意外伤害保险。

八、项目商务要求

（一）合同的履行期限

由采购人、供应商双方合同约定本项目履约期限为365天，自双方合同签订之日起开始履约。合同签订后10日内，供应商须按采购人要求完成维保现场环境勘察设施设备情况了解，安排维保服务人员，并开始提供服务。合同履行期满后，在法律法规和行政机关允许情况下，采购人根据供应商项目服务完成情况和服务质量决定是否续签合同。每次合同续签最长时间不超过1年，本项目最多续签2次。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。

（三）项目付款方式

1.本项目采购合同双方签字盖章生效后，供应商每提供6个月的维保服务，采购人向供应商转账支付成交总价的50%，

2.每次付款前，供应商须向采购人提交有效的服务台账、足额正规发票等材料，采购人在收到发票后90日内向供应商支付该笔服务费。