大竹县人民医院层流净化系统过滤器

院内自主采购项目

- 一、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）:180000.00

本项目包含货物和技术支持服务，供应商应将合格货物按时配送到采购人院区内指定地点，同时根据采购人需要提供产品技术支持服务。

| 品名 | 名称 | 规格（mm） | 效率等级 | 计价单位 | 单价最高限价 （元） | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器 | 300*300*400*3B | F8 | 套 | 57.75 | 袋式；初阻力≤80Pa； |
| 2 |  | 300*600*400*3B | F8 | 套 | 63.25 |  |
| 3 |  | 350*650*400*3B | F8 | 套 | 63.5 |  |
| 4 |  | 350*650*400*3B | F8 | 套 | 63.5 |  |
| 5 |  | 600*300*400*6B | F8 | 套 | 104.25 |  |
| 6 |  | 600*300*400*6B | F8 | 套 | 104.25 |  |
| 7 |  | 600*600*400*6B | F8 | 套 | 110.75 |  |
| 8 |  | 650*300*400*6B | F8 | 套 | 104.25 |  |
| 9 |  | 650*600*400*6B | F8 | 套 | 111.25 |  |
| 10 | 初效过滤器 | 300*300*46 | G4 | 套 | 52.25 | 板式；双面护网；初阻力≤50Pa； |
| 11 |  | 300*600*46 | G4 | 套 | 64.25 |  |
| 12 |  | 350*650*46 | G4 | 套 | 69.75 |  |
| 13 |  | 600*300*46 | G4 | 套 | 65.5 |  |
| 14 |  | 600*600*46 | G4 | 套 | 89 |  |
| 15 |  | 650*300*46 | G4 | 套 | 69.75 |  |
| 16 |  | 650*600*46 | G4 | 套 | 92.5 |  |
| 17 | 亚高效过滤器 | 600*600*150 | H10 | 套 | 310.5 | 低阻高效；初阻力≤120Pa |
| 18 |  | 600*300*150 | H10 | 套 | 239.25 |  |
| 19 | 液槽高效过滤器 | 490*490*93 | H14 | 套 | 326.75 | 液槽密封无泄漏；初阻力≤220Pa |
| 20 |  | 590*590*93 | H14 | 套 | 442.75 |  |
| 21 |  | 360*360*93 | H14 | 套 | 248.75 |  |
| 22 |  | 490*490*93 | H14 | 套 | 321.75 |  |
| 23 |  | 590*590*93 | H14 | 套 | 442.75 |  |
| 24 | 高效过滤器（大风量） | 610*305*292 | H14 | 套 | 407 | 末端高效过滤；初阻力≤220Pa； |
| 25 | PCR实验室 初效过滤器 | 592*290*46 | G4 | 套 | 62 | 耐消毒剂；板式；初阻力≤45P |
| 26 |  | 592*592*46 | G4 | 套 | 87 |  |
| 27 | PCR实验室 中效过滤器 | 592*592*381*6B | F8 | 套 | 103.25 | 耐消毒剂；袋式；初阻力≤80Pa |
| 28 |  | 287*592*381*3B | F8 | 套 | 58.5 |  |
| 29 | PCR实验室 高效过滤器 | 320*320*90 | H14 | 套 | 146.5 | 低泄漏；实验室专用 |
| 30 |  | 484*484*90 | H14 | 套 | 243.75 |  |
| 31 | 负压病房初效过滤器 | 395*595*46 | G4 | 套 | 70.5 | 负压系统适配；初阻力≤45Pa |
| 32 |  | 530*565*46 | G4 | 套 | 84.25 |  |
| 32 | 负压病房中效过滤器 | 395*595*381*4B | F8 | 套 | 73.25 | 负压系统适配；袋式；初阻力≤80Pa |
| 33 | 负压病房高效过滤器 | 965*480*90 | H14 | 套 | 457 | 负压密封无泄漏； |

二、技术、服务要求

1供应商须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，表面应光洁平整，无划痕、锈斑、压痕、无碰撞痕迹和损伤，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期、质保期。 
    2、供应商所提供的产品应满足所用场合的环保及防火性要求。

3、供应商提供的产品应经生产厂家的质量检验部门检验合格后方可出厂，并在交货时提供对应产品的相关检验报告和产品合格证明资料。

4、供应商提供的产品性能应符合或优于《空气过滤器》（GB/T 14295-2019）、《高效过滤器》（GB/T 13554-2020）、《空气过滤器用滤料》（JG/T 404-2018）等要求及国家相关强制要求。（供应商提供独立承诺函，格式自理）
    5、采购清单内的产品规格为采购人人工测量，可能会存在测量误差，供应商签订合同后需实地测量且经采购人书面确认后，按照实际尺寸供货。

6、供应商提供的货物质量出现问题时应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

7、供应商保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，供应商提供货物运输过程中造成货物泄漏、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、数量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收货物。

8、本项目采用零星分批供货方式供货，本合同履行期内采购人每年分批次电话通知供应商送货时间、货物品名、货物数量、型号规格、配送地点等。供应商接采购人通知送货，不论采购人货物需求规模大小，供应商均应保证按时按质供货。采购人可作采购数量增减调整，供应商不得提出附加条件。

9、供应商应将货物配送到采购人指定的院内任意地点接受采购人验货，并将该批货物的产品相关检验报告和产品合格证明资料，移交至采购人职能科室工作人员，并提供每批货物的质保生效期和截止日期资料。

供应商应每次随货附销售单据。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时验收记录单据应当由采购人签字认可。

10、供应商须有专人负责与采购人业务接洽，接洽人员应随时响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间。例：采购人通知供应商送货20件到库房，供应商接洽人员收到采购需求后，接洽人员负责备货，联系配送人员将货物配送到库房，接洽人员负责与库管双方验收货物，将该批货物的销货资料，售后资料交接给库管。即接洽人员必须全流程负责货物配送事宜直至到库房指定地点完成交接工作。接洽人员不得将收货联络、协调配送等工作转嫁给采购人，例如将20件货发到配送站或快递点，让采购人自己负责联系配送站配送及后续收货工作，在院内苦等配送站工作人员，造成工作时间浪费。）未提供全流程服务视为供应商违约。供应商不得随意变更接洽人员。

11、提供因货物质量问题产生的上门货物退换服务。货物出现质量问题，由供应商派人到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供解释和货物退换服务，供应商在履约过程中，不得引起采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的采购人工作人员投诉的，视为供应商违约。供应商对现场不能提供的服务，要做好解释工作。

12、供应商需要根据采购人的日常工作使用情况做好货物的备品工作，确保货源稳定，节假日不能断供。

13、供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。

合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

三、折扣率报价方式

## 1、本项目总预算不变，供应商以本项目货物单价最高限价的唯一折扣率报价，供应商报价只报一个唯一折扣率，本项目所有货物采购价格均按此唯一折扣率执行。项目合同履行期内折扣率不准变动。供应商本次报价，折扣率必须小于或等于100%，否则视为无效报价。（注：折扣率必须是一个固定整数值，如95%。折扣率不得含小数点，如95.5%，折扣率不得为区间值，如以“92%—95%”进行报价，否则将视为无效报价。）

## 例：采购人当月需要的货物包括，一号货物最高限价为X元/件，二号货物最高限价为X元/件，货物采购数量以当月实际需要数量为准。

## 若供应商报价折扣率为95%，则供应商当月结算金额为=一号货物为X元/件（单价最高限价）×95%（供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+二号货物为X元/件（单价最高限价）×95%（供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+… N货物品名单价最高限价×95%×当月采购人实际需要数量。

2、供应商的报价（本项目为单价最高限价的折扣率）应是完成该项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、搬运、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。

3、货物单价最高限价乘以供应商报价折扣率后的四舍五入保留小数点后一位的价格为各项货物实际供货价。

4、本项目货物购置数量采购人当前无法确定，为预计采购数量，供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期内采购人实际需求为准。

结算时以采购人实际需要的各项货物购置数量分别乘以各项货物成交单价为准。合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目总预算金额。

- 四、商务要求

（一）合同的履行期限

双方签订采购合同生效之日起，至合同货物采购总金额达到合同总预算金额180000元截止或合同履行期限最长不超过730天，以上任一条件先到为准。

合同中止的约定：若国家行政管理部门根据相应法律法规，要求采购人解除本合同，即使合同采购总金额未达到合同总预算，本合同仍然立即终止。

- 项目履行地点及配送时间：大竹县人民医院院内指定地点。供应商接采购人通知后，15日内将该批次货物送达到采购人院内指定地点。货物送达指定地点由供应商承担货物装卸、搬运上楼、堆叠码放费用。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）付款方式

1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目成交总金额前，采购人和供应商每供货一次核算一次供应商所供货物采购数量和金额，供应商提供合同履约期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。

2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须提供货物结算清单（采购人出具的验收、签收资料）给采购人核对，供应商的结算清单应清楚、准确、真实。供应商必须出具国家认可的足额有效发票，供应商为一般纳税人的，应当提供增值税专用发票。供应商未按前款要求提供资料和票据的，采购人有权拒绝付款。

3、双方核对一致后，供应商才可开具发票。每次采购人在收到供应商前款所述有效票据后，60日内转账支付供应商该批次货款。