大竹县人民医院办公大楼消防设施设备维护保养服务项目

供应商参加采购活动应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体投标 ；

8.根据采购项目提出的特殊条件：社会消防技术服务信息系统备案：供应商必须在应急管理部“社会消防技术服务信息系统”中备案，且服务类型必须包含 “消防设施维护保养检测/消防安全评估”。

- 项目概述

本项目维保服务范围包括大竹县人民医院院区办公大楼附属的所有消防设施设备（外科大楼建筑面积41107.64平方米、内科大楼建筑面积22576.48平方米、感染科楼建筑面积2491平方米、门诊大楼建筑面积11240.7平方米、进修实习生楼建筑面积1343.66平方米、肿瘤微创中心776.86平方米）

其消防设施设备包括且不限于：

1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、消防通讯及广播系统；

3、消火栓灭火系统；

4、自动喷淋灭火系统；

5、防火门和防火卷帘分隔系统；

6、防排烟系统；

7、自动气体灭火系统；

8、消防应急照明和安全疏散指示；

9、消防水泵设备；

10、备用电源系统；

11、其它所有消防相关设施、设备。

二、项目预算（技术要求）

本项目采购总预算为8万元 ，大写（人民币）：捌万元整

三、采购标的

办公大楼消防设施设备维护保养服务项目

四、本项目技术要求

维保服务内容

（一）消防巡查、检查、测试

1.1 每月进行一次的例行检查。

1.1.1 供应商每月派员到采购人维保区域对火灾自动报警系统进行运行检查，进行系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.1.2 确保稳压泵、增压泵等所有相关设备运作正常，各消防水箱功能正常。

1.1.3 对消防系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓完好，测试消防水出水状况符合消防规定。

1.1.4 发现消防系统隐患并在 24小时内排除修复。重大隐患立即通报采购人管理机构并采取应急措施。

1.2 每月进行一次常规检查。

1.2.1 每月进行一次模拟火警，分区测试火灾自动报警系统的手动报警按钮、消火栓按钮、探测器及相关报警器动作情况，数量不少于总数的10%，一年内全面测试到位。

1.2.2 每月一次对报警系统进行联动检查测试。 1.3 每月一次对消防水系统进行联动检查测试。

1.3.1 在火灾自动报警控制主机手动盘上远程启动消防泵。 1.3.2 测试顶层消防栓出水是否正常。

1.4 在有采购人相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的功能测试、保养。

1.4.1 测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达100%。消防出水水量充裕，水压正常，水质良好。

1.5 每年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

1.5.1 火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；

（1）进行火灾系统控制器的各种测试。

（2）检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

（3）报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

（4）水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

（5）对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换测试；

（6）对室内消火栓系统联动功能测试；

（7）事故广播系统联动功能测试；

1.5.2 消火栓灭火系统检查测试。

（1）对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

（2）检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

（3）启动主泵和备泵，检查控制功能、电机转向和水泵加压情况及信号是否正常；

（4）用消火栓按钮报警，检查报警控制器能否接受报警信息；

（5）用专用仪器测试消火栓管网水压。

1.5.3 消防广播、消防对讲系统检查测试。

（1）对楼层进行语音播放：检查音源，监听现场广播音量是否符合要求；

（2）楼层与控制中心对讲：用消防电话拨打分机电话，检查通话功能，应清楚、无噪音。

（3）全部开启广播，检测功放负载能力；

（4）模拟火灾状态下进行紧急广播。

1.5.4 应急照明和疏散指示系统检查测试。

（1）电源切换试验； （2）外观完整；

1.5.5 消防自动喷淋系统。

（1）巡检院区的供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、喷淋泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

（2）检查水池水位，若发现水位下降应及时处理；

（3）进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合工作要求，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号等；

（4）喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

（5）检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

1.5.6 备用电源系统：密切配合管理单位做好常规的检查维保工作。按要求做好与消防系统联动有关联的相关内容。

（1）检查备用电源电池是否符合相关规范标准；

（2）定时检查备用电源电池储存放电状况是否正常；

1.6 对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购人相关人员，同时采取应急措施。

1.7 其他相关消防系统设备维保内容，本项目出具的维保记录需至少两名一级注册消防工程师签字，参与维修人员必须持有消防设施操作员证书（四级/中级技能）。

（二）故障抢修

供应商接到采购人的故障通知书或电话通知时，应在 2小时内立即派员到达故障现场进行检查，如供应商人员到达现场的时间超过规定的一倍，采购人有权扣除服务费200元/次(按次计费)； 一般故障应立即排除，重大故障应在 24小时内修复。当超过 2天尚无法修复故障时，需书面通知采购人并增加日常管理人员与采购人工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。

（三）维保记录

供应商应按消防安全管理规定和要求和规定做好相应维保记录，并按要求和规定，定期不定期向采购人提供送达维保服务资料。维保服务包含但不仅限于月、季度、年度巡查检查检测记录，故障记录、维修记录等。

我方已阅读本项目市场调研及价格征询的全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，参与本项目并进行价格征询报价。

本文件请供应商逐页盖章 。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：